## Davlumbaz
[8 empty] | HAVALANDIRMA TESİSAT | [6 empty] | Hazırlayan
[8 empty] | RAPORU | [6 empty] | Zon Adı |  |  |  | Davlumbaz Hesabı
DAVLUMBAZ KANAL KESİTLERİ VE BASINÇ KAYIPLARI
KANAL EBADI HESABI | [9 empty] | DÜZ KANALDA KAYIP |  |  | ÖZEL PARÇALARDA KAYIP |  |  |  | ÖZEL DİRENÇ KAYIPLARI HESABI
NO | DEBİ | HIZ | ALAN | A | B | A/B | E. D. ÇAP |  | ÇAP | DEBİ | R | L | R×L | Toplam | z |  | DEBİ | NO | Adı | MİKTAR | ζ | Ayrılma | 0.2
| m³/h | m/s | m² | mt | mt | ORANI | mt |  | mt. | LT/SN | mmss/m | m | mmss | ζ | mmss |  | m³/h |  |  |  |  | Daralma | 0.04
1 | 3000 | 7.9365 | 0.105 | 0.35 | 0.3 | 0.85714 | 0.35396 |  | 0.36573 | 833.3333 | 0.16293 | 2 | 0.32587 | 0.98 | 3.8272 |  | 3000 | 1 | Dirsek 90° | 2 | 0.45 | Dirsek 45° | 0.24
[18 empty] | 2 | Daralma | 2 | 0.04 | Dirsek 90° | 0.45
KRİTİK KANAL KESİTİ BASINÇ KAYBI HESAP SONUCU | [17 empty] | 3 | Yok | 0 | 0 | Dirsek 90° (YÖN) | 0.33
[18 empty] | 4 | Yok | 0 | 0 | Dirsekli çatal | 0.5
KANAL KAYBI (R×L+z) (mmSS): | [13 empty] | 4.153 | [7 empty] | Flex dirsek 45° | 0.3
PANJUR KAYBI (mmSS): | [13 empty] | 2.5 |  |  |  |  | Çap= 38 cm |  |  | Flex dirsek 90° | 0.6
DAVLUMBAZ METAL FİLTRE KAYBI (mmSS): | [13 empty] | 5 | [7 empty] | Flexible kanal(1 mt=1ad.)) | 0.3
NET KAYIP (mmSS): | [13 empty] | 11.653 | [7 empty] | Genişleme | 0.3
TOPLAM KAYIP(EMNİYET FAKTÖRÜ İLE %20) (mmSS): | [13 empty] | 13.9836 | [7 empty] | Pantolon parçası | 0.5
SEÇİLEN ASPİRATÖR: 3000 m3/h-15 mmSS (CİHAZ DIŞI BASINÇ KAYBI) ASPİRATÖR SEÇİLDİ. | [19 empty] | 300…400 |  | Plenum kutu | 0.5
Debi=V=2.A.Ux.Vx (m3/sn) | [21 empty] | "S" parcası | 0.24
Ux= | 4.5 | Davlumbazın Alın Çevresi (m) | [6 empty] | Q= | 0.9 | m3/sn | [10 empty] | Taze hava girişi | 0.35
Vx= | 0.1 | Toplama Hızı (m/Sn) | [6 empty] | Q= | 3240 | m3/h |  |  |  |  | A=1m |  |  |  | 0,3…0,4A |  | Volüm Damperi | 0.15
A= | 1 | Davlumbazın Masaya olan uzaklık (m) | [6 empty] | Seçilen Debi: |  | 3000 | m3/h | [9 empty] | Yangın Damperi | 0.19
[22 empty] | Yok | 0
Not: Havalandırma tesisatı, kritik kanal kesitleri ve basınç kaybı hesabı yaparken tablolardaki arka fonu sarı renk olan değerleri değiştiriniz. Özel direnç kayıpları hesabı tablosunda direnç değerleri max. 4 değer olacak şekilde ayarlanmış olup ilgili değere tıkladığınızda dirençlerin listesi açılacak ve ilgili direnç değerini seçip miktarını yazarak işlemi gerçekleştireceksiniz.