## Sheet1
KOMPRESÖRLÜ GEN. DEPOSU SEÇİM PROG. (KAPASİTEYE GÖRE) |  | KOMPRESÖRLÜ GEN. DEPOSU SEÇİM PROG. (HACME GÖRE)
Kapasite (Qk) (kcal/h) |  | Sistemin su hacmi (VA)(lt)
7382000 | ===>DEĞER GİR | 103000 | ===>DEĞER GİR
|  | Yerden Isıtma | 18.5
Kapasite (kw) |  | Çelik Radyatör | 16
8583.7209 |  | Döküm Radyatör | 12
|  | Panel Radyatör | 8.33
Sistemin su hacmi (VA)(lt) |  | Konvektör- Fan Coil | 5.2
103004.6512 | ===>DEĞER GİR
Yerden Isıtma | 18.5 | Tablolardan Alınacak Değerler
Çelik Radyatör | 16 | Tmax:90 için n1:% 3,59
Döküm Radyatör | 12 | doldurma suyu sıc: 10 için n2:%0,04
Panel Radyatör | 8.33 | n=n1-n2=%3,55
Konvektör- Fan Coil | 5.2 | Hesaplama
1.Genleşen su hacmi (Ve) (lt)
Tablolardan Alınacak Değerler |  | 3656.5
Tmax:90 için n1:% 3,59 |  | 2.Ön su hacmi (Vv) (lt)
doldurma suyu sıc: 10 için n2:%0,04
n=n1-n2=%3,55 |  | 515
3.Nominal su hacmi (Vn) (lt)
Hesaplama |  | 4171.5
1.Genleşen su hacmi (Ve) (lt)
3656.6651 |  | VH:tank hacmi (lt) > | 5214.375
2.Ön su hacmi (Vv) (lt)
515.0233
3.Nominal su hacmi (Vn) (lt)
4171.6884
VH:tank hacmi (lt) > | 5214.6105